- 九期教学楼C1栋空调采购项目需求书

一、采购范围

1、本项目为九期教学楼C1栋空调采购和安装项目，项目已纳入2020-2021学年办公、公用类设备预算内，，具体空调数量、匹数与性能指标需求如下所示。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预估单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大1匹单冷分体式挂机 | 台 | 3 |  |
| 2 | 1.5匹单冷分体式挂机 | 台 | 13 |  |
| 3 | 2匹单冷分体式挂机 | 台 | 2 |  |
| 4 | 3匹单冷分体式挂机 | 台 | 4 |  |
| 5 | 3匹单冷分体式柜机 | 台 | 77 |  |
| 6 | 5匹单冷分体式柜机 | 台 | 8 |  |

| - 序号 | - 名称 | - 空调机性能指标 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 大1匹单冷分体式挂机 | - 能效比：≧5.40；能效等级：二级；额定制冷量≧2800W；额定制冷功率≦518.5W；循环风量（M3/h）≧520；室内运行噪音Db(A)（低档）24-35；室外运行噪音Db(A) ≦49；电源(V/HZ) 1-220-50；每台配原厂铜管3米。 |
| - 2 | - 1.5匹单冷分体式挂机 | - 能效比：≧5.40；能效等级：二级；额定制冷量≧3500W；额定制冷功率≦648W；循环风量（M3/h）≧630；室内运行噪音Db(A)（低档）27-38；室外运行噪音Db(A) ≦51；电源(V/HZ) 1-220-50；每台配原厂铜管3米。 |
| - 3 | - 2匹单冷分体式挂机 | - 能效比：≧5.10；能效等级：二级；额定制冷量≧5000W；额定制冷功率≦980W；循环风量（M3/h）≧850；室内运行噪音Db(A)（低档）32-40；室外运行噪音Db(A) ≦53；电源(V/HZ) 1-220-50；每台配原厂铜管3米。 |
| - 4 | - 3匹单冷分体式挂机 | - 能效比：≧4.70；能效等级：二级；额定制冷量≧7200W；额定制冷功率≦1532W；循环风量（M3/h）≧1200；室内运行噪音Db(A)（低档）38-43；室外运行噪音Db(A) ≦56；电源(V/HZ) 1-220-50；每台配原厂铜管4米。 |
| - 5 | - 3匹单冷分体式柜机 | - 能效比：≧4.70；能效等级：二级；额定制冷量≧7350W；额定制冷功率≦1564W；循环风量（M3/h）≧1200；室内运行噪音Db(A)（低档）38-43；室外运行噪音Db(A) ≦56；电源(V/HZ) 1-220-50；每台配原厂铜管4米。 |
| - 6 | - 5匹单冷分体式柜机 | - 能效比：≧4.70；能效等级：二级；额定制冷量≧12000W；额定制冷功率≦2553W；；循环风量（M3/h）≧1750；室内运行噪音Db(A)（低档）40-50；室外运行噪音Db(A) ≦60；电源(V/HZ) 3-380-50； - 每台配原厂铜管5米。 |

2、空调的能效等级须不低于二级（含二级）（GB 21455-2019）、为单冷机型和国家免检产品。

3、品牌参考为美的、格力、海尔、海信。

4、售后服务：整机保修六年。

5、货物预算单价包含全新正品及所发生的所有费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费、厂家标配材料费、安装调试费用、培训费用、税费以及售后服务费用等，以招标确定金额为计价依据。

6、原厂配置材料外的安装及辅材配件，以招标确定金额为计价依据，按实结算。

7、数量按需供应，按实结算。

8、遇超标准难度安装和我校特殊要求，可双方根据实际洽谈收费金额。

二、商务需求

（一）供应商资格要求

1、供应商须为中华人民共和国境内注册的企业法人(具有独立法人资格)；具有招标产品要求的供货、安装的资格和能力，近三年有与本项目规模相当的供货、安装业绩。

2、供应商须是守法经营、信守合同单位，具有良好的纳税记录；产品具备符合环保、质检合格的相关证明。

3、供应商需提供所投设备制造商针对本项目的授权文件原件。

4、本项目不接受联合体形式投标，禁止分包及转包。

5、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的投标截止当天前三年内的信用记录为准）。

6、具有良好缴纳税收记录、商业信誉和健全的财务会计制度。

（二）安装要求

1、空调安装应符合《家用和类似用途空调器安装规范》GB 17790-2008、《房间空气调节器安装服务规范》SB/T 10541-2009。

2、供应商须根据九期教学楼C1栋房间性质，设计合理的空调安装施工方案，以安全、美观及便于日后维修为原则，室内挂机以统一高度，室内柜机以出风尽可能覆盖室内空间，室外主机以整体美观、整齐为原则进行安装，学校确定后方可安装施工。

3、供应商安排的安装人员必须是经过专业培训的专业人员，安装过程将严格按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全。

4、所有安装实施人员的人身安全及其他相关安全责任均由供应商自行承担；安装调试期间或者保修过程中，供应商负责施工垃圾的日清日洁。

（三）安装计划

| 楼栋 | 楼层 | 房间 | 房间面积 | 空调型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 首层 | 值班室2-1 | 20 | 2匹分体挂式单冷 | 1 |
| B1 | 首层 | 储藏间1 | 7 | 1匹分体挂式单冷 | 1 |
| B1 | 首层 | 储藏间2 | 7 | 1匹分体挂式单冷 | 1 |
| B1 | 首层 | 储藏间3 | 7 | 1匹分体挂式单冷 | 1 |
| C1 | 首层 | 实验室1-1 | 288 | 5匹分体柜式单冷 | 4 |
| C1 | 首层 | 实验室1-2 | 264 | 3匹分体柜式单冷 | 8 |
| C1 | 首层 | 实验室1-3 | 229 | 3匹分体柜式单冷 | 4 |
|  |  |  |  | 1.5匹分体挂式单冷 | 5 |
| C1 | 首层 | 维修工作间 | 72 | 3匹分体柜式单冷 | 2 |
| C1 | 首层 | 储藏间1 | 7 | 1.5匹分体挂式单冷 | 1 |
| C1 | 首层 | 储藏间2 | 7 | 1.5匹分体挂式单冷 | 1 |
| C1 | 首层 | 值班室1-2 | 20 | 2匹单冷分体式挂机 | 1 |
| C1 | 二层 | 实验室2-5 | 286 | 3匹分体柜式单冷 | 19 |
| C1 | 二层 | 实验室2-6 | 223 | 3匹分体柜式单冷 | 5 |
| C1 | 二层 | 实验室2-7 | 190 | 3匹分体柜式单冷 | 4 |
| C1 | 二层 | 实验室2-8 | 190 | 3匹分体柜式单冷 | 4 |
| C1 | 二层 | 管理用房2-2 | 57 | 3匹单冷分体式挂机 | 2 |
| C1 | 二层 | 储藏间 | 7 | 1.5匹分体挂式单冷 | 1 |
| C1 | 三层 | 设备仓库 | 69 | 5匹分体柜式单冷 | 1 |
| C1 | 三层 | 储藏间1 | 7 | 1.5匹分体挂式单冷 | 1 |
| C1 | 三层 | 储藏间2 | 7 | 1.5匹分体挂式单冷 | 1 |
| C1 | 三层 | 机房3-1 | 295 | 3匹分体柜式单冷 | 6 |
| C1 | 三层 | 机房3-2 | 222 | 3匹分体柜式单冷 | 5 |
| C1 | 四层 | 实验室4-4 | 223 | 5匹分体柜式单冷 | 3 |
| C1 | 四层 | 实验室4-5 | 183 | 3匹分体柜式单冷 | 4 |
| C1 | 四层 | 实验室4-6 | 183 | 3匹分体柜式单冷 | 4 |
| C1 | 四层 | 储藏间 | 7 | 1.5匹分体挂式单冷 | 1 |
| C1 | 五层 | 实验室5-4 | 223 | 3匹分体柜式单冷 | 4 |
| C1 | 五层 | 实验室5-5 | 183 | 3匹分体柜式单冷 | 4 |
| C1 | 五层 | 实验室5-6 | 183 | 3匹分体柜式单冷 | 4 |
| C1 | 五层 | 管理用房 | 57 | 3匹单冷分体式挂机 | 2 |
| C1 | 五层 | 储藏间1 | 8 | 1.5匹分体挂式单冷 | 1 |
| C1 | 五层 | 储藏间2 | 8 | 1.5匹分体挂式单冷 | 1 |

（四）安装及辅材需求

| 序号 | 项目名称 | 预估单价（元） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1.5匹连接管加长 | 85 | 米 |
| 2 | 1-1.5匹电源线加长 | 10 | 米 |
| 3 | 1-1.5匹不锈钢支架 | 90 | 副 |
| 4 | 1-1.5匹二次搬运空调 | 50 | 台 |
| 5 | 1-1.5匹高空作业费（2-10楼） | 60 | 台 |
| 6 | 1-1.5匹高空作业费（11楼及以上） | 120 | 台 |
| 7 | 2匹连接管加长 | 110 | 米 |
| 8 | 2匹电源线加长 | 15 | 米 |
| 9 | 2匹不锈钢支架 | 170 | 副 |
| 10 | 2匹二次搬运空调 | 60 | 台 |
| 11 | 2匹高空作业费（2-10楼） | 80 | 台 |
| 12 | 2匹高空作业费（11楼及以上） | 150 | 台 |
| 13 | 3匹连接管加长 | 120 | 米 |
| 14 | 3匹电源线加长 | 25 | 米 |
| 15 | 3匹不锈钢支架 | 170 | 副 |
| 16 | 3匹二次搬运空调 | 70 | 台 |
| 17 | 5匹连接管加长 | 150 | 米 |
| 18 | 5匹电源线加长 | 30 | 米 |
| 19 | 5匹不锈钢支架 | 290 | 副 |
| 20 | 5匹二次搬运空调 | 80 | 台 |
| 21 | 3-5匹高空作业费（2-10楼） | 100 | 台 |
| 22 | 3-5匹高空作业费（11楼及以上） | 150 | 台 |
| 23 | 水管加长（软管） | 10 | 米 |
| 24 | 水管加长（PVC硬管） | 18 | 米 |
| 25 | 水管加长（PVC硬管含保温） | 25 | 米 |
| 26 | 天花机内机架 | 80 | 副 |
| 27 | 安装支架） | 50 | 套 |
| 28 | 漏电保护开关 | 100 | 个 |
| 29 | 拆防盗、拆玻璃、拆百叶 | 100 | 个 |
| 30 | 水磨钻机钻孔、混凝土、玻璃打孔 | 50 | 个 |
| 31 | 1-1.5匹不锈钢特殊支架 | 150 | 副 |
| 32 | 2匹不锈钢特殊支架 | 220 | 副 |
| 33 | 3匹不锈钢特殊支架 | 250 | 副 |
| 34 | 5匹不锈钢特殊支架 | 350 | 副 |
| 35 | 1-2匹补加雪种 | 100 | 台 |
| 36 | 3匹补加雪种 | 150 | 台 |
| 37 | 5匹补加雪种 | 200 | 台 |
| 38 | 连接管装饰管槽 | 80 | 米 |
| 39 | 1-1.5匹焊接铜管（客户自铺设的铜管） | 180 | 台 |
| 40 | 2匹焊接铜管（客户自铺设的铜管） | 230 | 台 |
| 41 | 3-5匹焊接铜管（客户自铺设的铜管） | 300 | 台 |
| 42 | 1-3匹改造检修门 | 280 | 个 |
| 43 | 5匹改造检修门 | 320 | 个 |
| 44 | 开关箱 | 50 | 个 |
| 45 | 柜式室内机不锈钢座地架 | 250 | 副 |

- 其他要求

1、合同签字生效后，由采购方通知确定供货时间，供货商在规定期限内交货安装并调试完毕。

2、包装要求：按厂家标准包装，内外包装无破损，否则采购方有权拒绝验收。

3、运输要求：专业货运承运，装卸符合规范要求，确保产品安全，准时到达目的地。

4、交货时须随货附带货物的所有相关资料（包括但不限于产品合格证明、检验证书、质量保证书、安装操作说明书等）。

5、付款方式：

（1）工程安装完工后10日内乙方应向甲方提交验收、结算等文件并经甲方确认。甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后，甲方于30个工作日内支付至结算款的95％。

（2）余款5％作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后10个工作日内，会同使用部门或甲方指定的物业管理公司对乙方供货产品质量及乙方售后服务状况组织复检，在确定无重大产品质量问题且乙方已按合同约定履行了售后服务的情况下，甲方按合同约定扣除质量保证期间应由乙方支付的各类款项和违约金后，无息向乙方结清余下货款。

6、货物质量保证期为1年，货物在质量保证期期限内发生质量问题，供应商在接到甲方通知2个工作日内委派技术人员上门免费保修。

总务处

2021年9月24日